变电站电力系统运行管理服务招标技术要求

一、项目概况
1.项目名称：__35kV/10kV/0.4kV变电站电力系统运行管理服务
2.服务地点：____上海市浦东新区庆达路188号______
3.设备概况：包含35kV系统、主变压器、10kV配电系统、0.4kV低压系统、继电保护、直流系统、电力电缆、接地、消防、安防、环境监测、五防闭锁等全部站内设施。
4.服务范围：配电房24小时运行值班、日常巡视、设备管理、安全管控、倒闸操作、缺陷管控、台账资料管理、应急处置、配合试验及检查等全流程运行管理工作。不含设备大修、整体改造、设备主材更换工程。
5.服务期限：__1__年，自__2026__年_8_月_1_日至__2027__年_7_月_30_日。
6.服务模式：委托专业化单位全权负责现场日常管理、人员值守、制度落地、现场管控，接受招标人及属地供电管理部门监督。
二、 执行标准
1.所有管理及作业严格执行现行国家、行业、地方标准及管理规定。
2.GB/T 37136-2018《电力用户供配电设施运行维护规范》。
3.DL/T 408《电业安全工作规程》、DL/T 596《电力设备预防性试验规程》。
4.DL/T 5725-2015《35kV及以下电力用户变电所建设规范》。
5.GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。
6.当地供电公司、消防、应急管理部门相关管理规定及招标人内部管理制度。
三、总体管理要求
1.中标单位（以下简称乙方）须保障配电房安全、连续、稳定供电，杜绝责任停电、电气火灾、人身触电、设备损毁等安全事故。
2.本项目严禁转包、分包，一经发现招标人有权立即终止合同，并追究违约责任。
四、企业资质要求
1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围包含电力设施运行、检修、管理相关内容。
2.具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上（承装、承修、承试三项齐全），同时具备电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质、有效安全生产许可证。
3.近3年内拥有2项及以上35kV及以上配电房/变电站运行管理同类项目业绩，提供合同、验收证明等佐证材料。
五、值守与人员要求
1.值守制度：实行全年24小时不间断值班。 
2.岗位配置：设置站长1名、值班人员2人，所有人员定岗定责。
3.现场管理人员、值班人员不得随意更换；人员调整须提前7个工作日向招标人书面报备，审核同意后方可更换。
4.全体值班人员：均持有有效期内高压电工特种作业操作证。 
5.所有人员提供近1年正规体检报告，无高血压、心脏病、眩晕、癫痫病等妨碍电气作业的疾病。
6.全员须经安全交底、岗位培训、现场实操考核合格后方可上岗。
六、现场运行管理
1.严格执行值班制度，坚守岗位，实时监控设备运行参数、负荷、电压、电流、油温、气体压力、保护信号、告警信息，按规定频次记录运行数据。
2.规范填写运行日志、值班记录、出入登记、操作记录、缺陷记录、两票记录，内容真实、字迹清晰、要素齐全。
3.严格执行工作票、操作票制度，所有倒闸操作、设备检修、停电送电作业必须执行双人监护制度，做到无票不作业、违章不操作。
4.做好外来人员、施工人员、检查人员出入登记，外来人员进入高压区域必须由值班人员全程陪同。
5.每日巡视：全面检查35kV/10kV开关柜、主变压器、互感器、避雷器、母线、电缆室、直流屏、通风、除湿、消防、照明、接地装置、五防系统；检查设备有无异响、异味、渗漏、发热、放电、破损现象；对设备关键部位开展红外测温，留存测温数据。
6.每周专项巡视:重点检查开关机械机构、闭锁装置、冷却系统、蓄电池、SF6气体压力、电缆沟、防小动物设施；核查保护压板、装置运行状态，对发热、松动、渗漏隐患重点排查。
7.每月全面巡视:对全站设备外观、连接部位、绝缘部件、接地系统逐项检查；核对设备定值、信号回路；梳理全部缺陷，形成月度巡视报告及设备状态分析。
8.主变压器管理：常态化检查油位、油色、油温、本体声响、渗漏情况；定期检查冷却风扇、油泵、温控装置，有载调压开关按周期操作试验。
9.二次及直流系统管理：每日核对继电保护定值、压板位置；定期清扫保护装置、通讯设备；每月检查直流屏、蓄电池电压、运行状态，保证事故状态可靠供电。
10.环境管控：室内温湿度保持在设备允许范围，梅雨季、潮湿天气保证除湿、通风设备正常运行；
11.防小动物：电缆沟、孔洞、门缝封堵完好，挡鼠板、防鼠设施每日检查；
12.消防安防：消防器材、火灾报警、应急照明、视频监控，确保完好有效。
13.定期检查和检测各安全用具，确保所有用具在有效期内。
七、现场环境与标识管理
1.配电房室内、室外、设备区域保持整洁，无积灰、杂物、积水、油污。
2.设备名称、编号、警示标识、安全标识、走向标识、限位标识清晰完好，破损、缺失及时补装。
3.工具、器具、备品配件、安全工器具定点摆放、分类标识，摆放整齐。

八、其他约定
1.服务期内，乙方无条件配合供电、消防、安监、市场监管等部门各项检查，不另行收取费用。
2.服务期满终止合同，乙方须完整移交全部台账、资料、图纸、钥匙、工具、备品配件，配合完成交接验收，保障运行管理无缝衔接。

