两台螺杆空压机（50HP、20HP）保养服务要求
保养及维修所需全部材料由中标方供应
一、保养周期
两台空压机每两个月保养一次，中标方须按时到场，每次保养后三个工作日内提交保养报告。
二、保养项目
1.每次保养须完成以下内容：
(1)油气分离器：每次保养强制更换新品。
(2)油过滤器：每次保养强制更换新品。
(3)空气滤芯：每次保养强制更换新品。
(4)润滑油：每次保养强制全部更换，放尽旧油后加入新螺杆专用油至标准液位。
2.清洗回油单向阀、进气阀、最小压力阀和温控阀，更换老化密封件。
3.用不超过0.3兆帕的压缩空气反向吹扫冷却器散热片。
4.打开油气桶底部排污阀排放冷凝水和杂质。
5.检查皮带松紧度，挠度控制在10至15毫米，磨损严重时更换；联轴器弹性体出现裂纹或变形时更换。
6.断电挂牌后检查电气接线端子并紧固，测量绝缘电阻不低于1兆欧。
7.手动测试安全阀，确认动作灵活、复位正常。
8.检查所有管路接头，用检漏液测试两分钟无气泡即为合格。
9.保养完成后启动运行，记录排气温度、压力、电流、振动和噪音值。
三、验收标准
排气温度75至85摄氏度，排气压力设定值正负0.02兆帕，电流额定值正负百分之五，噪音不超过78分贝，任何一项不达标须返工。
四、材料供应要求
油气分离器、油过滤器、空气滤芯须用原厂或同品质合格产品。润滑油须用原厂或同等品质合成螺杆专用油，禁止不同品牌油品混用。密封件须耐油耐高温。
五、安全责任
保养安全由中标方负全责。作业人员须持有效操作证电工证。作业人员须穿戴安全帽、防护手套、眼镜、耳塞和防砸鞋。严格执行断电挂牌上锁，释放残余压力后方可拆卸。严禁带压作业和擅自操作保养范围外的设备。发生安全事故由中标方承担全部责任及赔偿。保养后清理现场，废油废滤芯由中标方按环保要求自行回收。
六、上门维修响应
合同期内设备出现其它故障，中标方须在招标方通知后5小时内到达现场。到达后2小时内完成诊断并通报维修方案，一般故障24小时内修复。5小时响应含节假日和夜间，不得以非工作日为由延迟。因中标方保养不当导致的损坏，维修材料及费用由中标方全额承担。未按时到达的，每延迟1小时扣减当次季度保养费用的百分之五，累计延迟超过3次招标方可解除合同。
七、违约与档案
维修后同一故障15天内重复出现须无条件返工，费用由中标方承担。发生两次及以上安全事故招标方可终止合同。
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